# 2.  Краткая техническая характеристика интервалов

Интервалы:

Магистральный трубопровод: от Т.0 – ЦТП до тепловой камеры с условным номером 10; от Т.0 –ЦТП до тепловой камеры с условным номером 8.

Вводы (домовые присоединения в тепловых камерах): Т.2 – дом №1; Т.4 – дом №2; Т.4 – дом №3; Т5 – дом №4; Т5 –дом №5; Т.6 – дом №6; Т.7 – дом №7; Т.8 – дом №8; Т.8 – дом №9;Т.9 – дом №11; Т.10 – дом №10; Т.10 – дом №12

Лежак отопления: Т.11- подвальное помещение домов, возле теплового пункта

Общая длина интервалов:

1272 м в однотрубном исчислении

Диаметр труб в точках доступа:

2 Dy 133 мм

2 Dy 108 мм

2 Dy 89 мм

2 Dy 76 мм

2 Dy 57 мм

в точке доступа Т.11:

трубопроводы Dy 25 мм

Содержит точки доступа:

ЦТП – Т.0;

Тепловые камеры Т.1-Т.10;

ТП жилых домов №1-12;

Подвальное помещение домов, возле теплового пункта - Т.11

Предоставленная документация:

Проектная документация, №926 ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

Соответствие фактического плана прокладки предоставленной документации:

Предоставленная схема соответствует фактическому расположению трубопроводов – произведен ВИК (визуально-измерительный контроль).

Тип прокладки:

Непроходной канал; Т.11– бетонная стяжка возле теплового пункта.

Год ввода в эксплуатацию:

Ввод в эксплуатацию – 2006 г.

# Результаты ультразвуковой толщинометрии, оценка износа

Результаты замеров толщины стенки трубы в точках доступа*

Магистральный трубопровод

Таблица 1

| Точка доступа | Диаметр, мм | Трубопровод | Толщина стенки, мм | Пленочная коррозия, мм | Язвенная коррозия, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min max |  |  |
| 0 | 133 | Подающий | 3,8 | 4 | Да | Нет |
|  |  | Обратный | 3,8 | 4 | Да | Нет |
|  | 89 | Подающий | 3,4 | 3,5 | Да | Нет |
|  |  | Обратный | 3,4 | 3,5 | Да | Нет |
| 1 | 133 | Подающий | 3,9 | 4 | Да | Нет |
|  |  | Обратный | 3,8 | 4 | Да | Нет |
| 2 | 133 | Подающий | 3,9 | 4 | Да | Нет |
|  |  | Обратный | 3,9 | 4 | Да | Нет |
| 3 | 133 | Подающий | 3,9 | 4 | Да | Нет |
|  |  | Обратный | 3,9 | 4 | Да | Нет |
|  | 108 | Подающий | 2,8 | 3 | Да | Да |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Да | Да |
|  | 89 | Подающий | 3,4 | 3,5 | Да | Нет |
|  |  | Обратный | 3,3 | 3,5 | Да | Нет |
| 4 | 89 | Подающий | 3,2 | 3,4 | Да | Нет |
|  |  | Обратный | 3,2 | 3,3 | Да | Нет |
| 5 | 108 | Подающий | 2,9 | 3,5 | Да | Да |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3,3 | Да | Да |
| 6 | 108 | Подающий | 3,6 | 4 | Да | Нет |
|  |  | Обратный | 3,4 | 3,9 | Да | Нет |
|  | 89 | Подающий | 3,2 | 3,4 | Да | Нет |
|  |  | Обратный | 3,1 | 3,4 | Да | Нет |
| 7 | 89 | Подающий | 2,1 | 2,3 | Да | Да |
|  |  | Обратный | 2,8 | 3 | Да | Нет |
| 8 | 89 | Подающий | 2,2 | 2,6 | Да | Да |
|  |  | Обратный | 3 | 3,3 | Да | Нет |
| 9 | 89 | Подающий | 2,1 | 2,4 | Да | Да |
|  |  | Обратный | 2,4 | 2,7 | Да | Да |
| 10 | 89 | Подающий | 2,4 | 2,5 | Да | Нет |
|  |  | Обратный | 2,5 | 2,8 | Да | Нет |

Вводы (домовые присоединения в тепловых камерах)

Таблица 2

| Точка доступа | Абонент | Диаметр, мм | Трубопровод | Толщина стенки, мм | Пленочная коррозия, мм | Язвенная коррозия, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min max |  |  |
| 2 | Дом №1 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Да | Нет |
| 4 | Дом №2 | 76 | Подающий | 2,8 | 3 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,8 | 3 | Да | Нет |
|  | Дом №3 | 57 | Подающий | 2,6 | 2,8 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,7 | 2,9 | Да | Нет |
| 5 | Дом №4 | 57 | Подающий | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  | Дом №5 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,8 | 3 | Да | Нет |
| 6 | Дом №6 | 57 | Подающий | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Да | Нет |
| 7 | Дом №7 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,8 | 3 | Да | Нет |
| 8 | Дом №8 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  | Дом №9 | 57 | Подающий | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Да | Нет |
| 9 | Дом №11 | 76 | Подающий | 2,0 | 2,3 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,6 | 2,8 | Да | Нет |
| 10 | Дом №10 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  | Дом №12 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Да | Нет |
|  |  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Да | Нет |

Жилые дома (трубопроводы ТП жилых домов №1-12)

Таблица 3

| Точка доступа | Диаметр, мм | Трубопровод | Толщина стенки, мм | Пленочная коррозия, мм | Язвенная коррозия, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min max |  |  |
| Дом №1 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
| Дом №2 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
| Дом №3 | 57 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
| Дом №4 | 57 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
| Дом №5 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,8 | 3 | Нет | Нет |
| Дом №6 | 57 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
| Дом №7 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,8 | 3 | Нет | Нет |
| Дом №8 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
| Дом №9 | 57 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
| Дом №10 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
| Дом №11 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
| Дом №12 | 76 | Подающий | 2,9 | 3 | Нет | Нет |
|  |  | Обратный | 2,9 | 3 | Нет | Нет |

Т. 11

Таблица 4

| Точка доступа | Диаметр, мм | Трубопроводы | Толщина стенки, мм | Пленочная коррозия, мм | Язвенная коррозия, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min max |  |  |
| 11 | 25 | Подающий | 1,5 | 1,8 | Да | Да |
|  |  | Обратный | 1,5 | 2 | Да | Да |

*измерения толщины стенок проводились в точках доступа Т.0–Т.11 и ТП жилых домов №1-12, частично снималась имеющаяся изоляция, замерялся диаметр, зачищалось антикоррозионное покрытие.

Прим.: предполагаемая первоначальная толщина стенки трубопровода D133,D108 – 4 мм; D89 – 3,5 мм; D76,D57,D25 – 3 мм.

Оценка скорости коррозии и технического состояния

Магистральный трубопровод

Таблица 5

Подающий трубопровод

Таблица 6

Обратный трубопровод

Вводы (домовые присоединения в тепловых камерах)

Таблица 7

Подающий трубопровод

Таблица 8

Обратный трубопровод

Лежак отопления - Т. 11                              Таблица 9

Жилые дома (трубопроводы ТП жилых домов №1-12)

Трубопроводы  в тепловых пунктах жилых домов №1-12 находятся в удовлетворительном состоянии. Минимальная измеренная толщина стенки по всем трубопроводам составила 2,8 мм.

# 4. Результаты замеров электропотенциала на трубах

Измерения проводятся для определения склонности наружной поверхности труб к протеканию коррозионных процессов, в том числе и под действием блуждающих токов, с применением высокоомного вольтметра и медно-сульфатного неполяризующегося электрода сравнения ЭНЕС-1.

Таблица 10

| Точка доступа | Трубопровод | Электропотенциал, В | Анализ полученных значений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max |  |
| 1 | Подающий | -0,49 | -0,51 | К |
|  | Обратный | -0,61 | -0,61 | К |
| 2 | Подающий | -0,44 | -0,45 | К |
|  | Обратный | -0,30 | -0,32 | К |
| 3 | Подающий | -0,47 | -0,49 | К |
|  | Обратный | -0,44 | -0,46 | К |
| 4 | Подающий | -0,45 | -0,46 | К |
|  | Обратный | -0,70 | -0,71 | К |
| 5 | Подающий | -0,59 | -0,60 | К |
|  | Обратный | -0,53 | -0,55 | К |
| 6 | Подающий | -0,58 | -0,61 | К |
|  | Обратный | -0,60 | -0,62 | К |
| 7 | Подающий | -0,45 | -0,46 | К |
|  | Обратный | -0,49 | -0,51 | К |
| 8 | Подающий | -0,40 | -0,43 | К |
|  | Обратный | -0,30 | -0,32 | К |
| 9 | Подающий | -0,51 | -0,54 | К |
|  | Обратный | -0,50 | -0,52 | К |
| 10 | Подающий | -0,59 | -0,60 | К |
|  | Обратный | -0,58 | -0,61 | К |

Примечание: В тех случаях, когда наибольший размах колебаний потенциала трубопроводов (разность между наибольшим и наименьшим абсолютными значениями этого потенциала) не превышает 0,04 В, колебания потенциала не характеризуют опасного влияния блуждающих токов.

Условные обозначения:

К - потенциал коррозии (значение max -0,85 В и более).

З - потенциал защиты (значение max менее -0,85 В).

К, Б - воздействие блуждающих токов при потенциале коррозии (разность значений max и min на одной трубе более 0,04В, при значении max -0,85 и более).

З, Б - воздействие блуждающих токов при потенциале защиты (разность значений max и min на одной трубе более 0,04 В, при значении max менее -0,85).