Точка доступа: 4

Фото 22

Тепловая камера, общий вид

Фото 23

Состояние изоляции и запорной арматуры в точке доступа

Фото 24                                                                                 Фото 25

Канал в сторону дома №2                                                Канал в сторону дома №3

Фото 26

Канал в сторону Т.3

Описание: Точка доступа – тепловая камера. Изоляция трубопроводов в большей степени сохранила свою сплошность. Запорная арматура находится в удовлетворительном состоянии. В камере присутствует плесень, влажный воздух. Плита перекрытие канала в сторону дома №2 имеет намокание.

Точка доступа: 5

Фото 27

Тепловая камера, общий вид

Фото 28

Состояние изоляции и запорной арматуры в точке доступа

Фото 29                                                                          Фото 30

Канал в сторону дома №4                                             Канал в сторону дома №5

Фото 31                                                                          Фото 32

Канал в сторону Т.3                                             Канал в сторону Т.6

Описание: Точка доступа – тепловая камера. Изоляция и антикоррозийное покрытие трубопроводов имеют локальные нарушения. В местах отсутствия изоляции видны следы коррозии. По результатам ультразвуковой толщинометрии подающий и обратный трубопроводы в сторону Т.3 изношены. На плитах перекрытий каналов образуется конденсат. В камере присутствует влажный воздух.