Точка доступа: 9

Фото 54

Тепловая камера, общий вид

Фото 55

Состояние трубопроводов в точке доступа

Фото 56                                                                               Фото 57

Канал в сторону ЦТП                                                  Канал в сторону дома №11

Фото 58

Канал в сторону Т.10

Описание: Точка доступа – тепловая камера. Изоляция трубопроводов имеет  нарушения. По результатам ультразвуковой толщинометрии магистральные трубопроводы в сторону Т.10 и подающий трубопровод в сторону дома №11 изношены.

Точка доступа: 10

Фото 59

Тепловая камера, общий вид. Установка датчика коррелятора

Фото 60

Состояние трубопроводов в точке доступа

Фото 61                                                                               Фото 62

Канал в сторону Т.9                                                  Канал в сторону дома №12

Фото 63                                                                               Фото 64

Канал в сторону дома №10                                      Состояние труб под изоляцией

Описание: Точка доступа – тепловая камера. Изоляция трубопроводов имеет  нарушения. По результатам ультразвуковой толщинометрии магистральные трубопроводы в сторону Т.9 изношены. Акустические шумы от утечек отсутствуют.