# 6.  Расчёты по итогам инженерной диагностики

Расчёты толщины стенки труб при статическом нагружении внутренним давлением (по РТМ 38.001-94), Расчёты теоретического остаточного срока эксплуатации труб (по РД 03-421-01).

Расчет производим по изношенным трубопроводам D108, D89, D76 в точках Т.3, Т.5, Т.9

Таблица 11

Таким образом, по результатам инженерной диагностики трубопровод D76 в точке Т.9 полностью выработал свой ресурс; остаточный срок эксплуатации трубопровода D89 в точке Т.5 менее одного года; остаточный срок эксплуатации трубопровода D108 в точке Т.3 не более 6-ти лет.

# 7.  Выводы по результатам экспертизы

- Трубопроводы тепловой сети глубоко корродированы и находятся в предаварийном состоянии. Согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. N 115) и РД 153-34.0-20.522-99 (Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации) при уменьшении первоначальной толщины стенки трубопроводов на 20% и более, предусматривается замена участка тепловой сети. Данное условие удовлетворяется примерно на половине обследованных внешних подземных сетей теплоснабжения: участки Т3-Т5-Т6-Т7-Т8 и Т10-Т9-ЦТП (без учета отводов на здания, кроме дома №11). Таким образом, для обеспечения регламентируемой надежности обслуживания и безаварийности эксплуатации, в соответствии с действующими нормативными документами, рекомендуется запланировать замену трубопроводов тепловой сети по длине 570 м в однотрубном исчислении.

- Уровень износа трубопроводов неравномерен и на отдельных участках сети достигает 100%. Наибольшие утонения и аварийные признаки отмечены на следующих участках: Т3-Т5-Т6 (D108, подающая и обратная), Т6-Т7-Т8 (D89, подающая), Т10-Т9-ЦТП (D89, подающая и обратная), ввод в дом №11 (D76, подающая). Эти участки требуют замены в первоочередном порядке. Участки Т6-Т7-Т8 (D89, обратная) и ввод в дом №11 (D76, обратная) имеют износ менее 50% и теоретический остаточный ресурс эксплуатации более 10 лет – предаварийные интервалы. Трубопроводы на отрезках ЦТП-Т1-Т2-Т3-Т4 (D89, подающая и обратная), все отводы на здания (помимо дома №11) находятся в удовлетворительном состоянии, утонения определены в пределах 10%, критических дефектов не выявлено, теоретический остаточный срок эксплуатации составляет более 15 лет.

- Главным фактором интенсивной коррозии является подтопление труб: неэффективный дренаж, нарушение гидроизоляции каналов. В тепловой сети (каналы, тепловые камеры) отмечается высокий уровень наполнения водой (выше труб), предположительно грунтовой и поверхностной. Это может свидетельствовать о повреждениях гидроизоляционного покрытия конструкций. Проектом предусмотрено откачивание передвижным насосом – на практике это оказалось нерезультативно (возможно, из-за высокого уровня грунтовых вод). Трубопроводы тепловых сетей нагревают воду, образуя высокую влажность, парение, капель. Совокупность вышеперечисленных факторов коррозионного воздействия приводит к резкому увеличению скорости коррозионных процессов и интенсивному снижению ресурса трубопроводов. Для продления срока службы и при проектировании новой сети необходимо обеспечить минимальную влажность, возможность постоянного отведения жидкости (нормальное функционирование дренажа), гидроизоляцию. Чтобы обеспечить долговечность системы отопления, необходимо содержать тепловые камеры и каналы сухими.

- Изначально проложенные трубопроводы визуально соответствуют предусмотренным проектом согласно ГОСТ 10704-91 (трубы стальные электросварные прямошовные) и являются типичными при устройстве тепловых сетей.

- По результатам измерений электропотенциалов можно сделать вывод, что по всем подземным трубопроводам отмечается потенциал коррозии, т.е. склонность наружной поверхности труб к протеканию коррозионных процессов. Опасного влияния блуждающих токов не обнаружено. При проектировании прокладки новых труб рекомендуется рассмотреть возможность организации электрохимической защиты для снижения скорости коррозионных процессов и увеличения срока службы.

- Скрытых утечек по длине сети (нарушений целостности трубопроводов) не зафиксировано. Выполнено акустическое и виброакустическое (корреляционное) исследование. Повреждений (включая свищи, трещины, переломы) на момент проведения работ не отмечено.

- Обследовались лежаки отопления в жилых домах в местах доступа– по результатам экспертной оценки, требуется их замена. Трубопроводы имеют критический износ, аварийную глубину коррозионного проникновения – необходима перекладка.

ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

До половины длины внешних тепловых сетей нуждается в перекладке, вводы в здания находятся в удовлетворительном состоянии. Основная причина глубокого износа сети – неэффективный дренаж, из-за чего тепловые камеры и каналы наполнены водой, трубы интенсивно корродируют. Необходимо обеспечить отвод воды из тепловой сети, содержать каналы сухими.

Подготовлено по состоянию на 22.06.2015г.

Эксперт, руководитель работ по обследованию

Начальник лаборатории

ЗАО «Экспертиза коммунальных сетей»                                               А.В. Данилин